ПРОТОКОЛ   №

измерение сопротивления заземляющего устройства

| Электролаборатория |  |  | Заказчик |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес: |  |  | Адрес |  |
| Свидетельство о регистрации |  |  | Объект |  |
| Выдано |  |  | Установка |  |
| Срок действия: |  |  | Адрес |  |
| Цель испытания |  |  | Дата испытания |  |

| Температура воздуха | Влажность воздуха | Атмосферное давление | Наличие осадков | Состояние почвы |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| № | Наименование прибора | Тип | Заводской номер | Диапазон измерений | Основная погрешность | № свидетельства | Дата последней поверки | Дата очередной поверки | Метрологическая служба, проводившая поверку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены испытания

ПУЭ 1.7.101, 1.7.103, 1.7.104, 1.8.39 п.5(таб. 1.8.38)

| № п/п | Наименование заземляющего устройства | Измеренное сопротивление ЗУ, Ом | Сопротивление ЗУ по норме, Ом | Вывод о соответствии НД |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗУ-1 нежилого здания (офисы) | 2,83 | Не > 4 | соответствует |

# Заключение : Сопротивление растеканию тока заземляющего устройства соответствует НТД.

Исполнитель ____________________  (                              )             Начальник   ИЭЛ _______________  (                                     )