| Наименование организации: |  |
| --- | --- |
| Адрес: |  |
| Заказчик: |  |
| Адрес: |  |

ПРОТОКОЛ  № ____

проверки автоматического отключения питания путем замера полного

сопротивления  цепи фаза–нулевой защитный проводник

«___»  ___________  20__ г.

| № п/п | Наименование присоединения | Автомат, предохранитель | tmах с | Imin А | Z Ом | Iрасч А | Заключение о соответствии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип | Номин. ток плавкой вставки или номин. ток автомата (А) | Уставка расце-пителя Iк.з., тип диапазона |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Перечень применяемого испытательного оборудования и средств измерений

| № | Наименова- | Тип | Заводской | Диапазон | Основная | Номер | Дата | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | ние |  | номер | измерений | погреш- | свиде- | последней | очередной |
|  | прибора |  |  |  | ность | тельства | поверки | поверки |

tMAX – наибольшее допустимое время защитного автоматического отключения; условие обеспечения защитного автоматического отключения в пределах нормированного времени: IРАСЧ > IMIN, где IРАСЧ = 0,85 · U / Z – расчетный ток к.з.; 0,85 – понижающий коэффициент, учитывающий снижение фазного напряжения в питающей сети, переходное сопротивление в точке к.з., погрешность прибора; Z – непосредственное показание прибора, Ом; IMIN – минимальный допустимый ток к.з., А;                               Значение IMIN К.З.

| Виды защиты от однофазных замыканий | Значение IMIN при tMAX |
| --- | --- |
|  | 0,4 с | 5 с |
| Плавкая вставка предохранителя | IMAX по время–токо-вой характеристике | IMAX по время–токовой характеристике |
| Автоматический выключатель, соответствующий ГОСТ Р 50030-99 | IОТС ·1,2 | IMAX по время–токовой характеристике с холодного состояния при Т = + 5 ºС |
| Автоматический выключатель, соответствующий ГОСТ Р 50345-99 типа В, С, Д | IН ·5; IН ·10; IН ·20 | IMAX по время–токовой характеристике с холодного состояния при Т = + 5 ºС |

IMAX = КТ · IВТХ; где КТ – температурный коэффициент, который рассчитывается из условия: при уменьшении температуры наружного воздуха на 2 ºС, ток срабатывания теплового расцепителя увеличивается на 1 % (используется для приведения время–токовых характеристик, снятых при различных температурах, к температуре        + 5 ºС). Для время–токовой характеристики, снятой при + 40 ºС, КТ = 1,18, при + 20 ºС, КТ = 1,08.

IВТХ – ток срабатывания теплового расцепителя  при температуре, отличной от +5ºC.

Нормативный документ, на соответствие требованиям которого проведены испытания:

____________

Заключение: __________________________________________________________________

Проверку произвели:

Инженер по испытаниям: _____________ подпись ФИО

Начальник лаборатории: _____________ подпись ФИО МП