ПРОГРАММА ИСПЫТАНИЙ

в соответствии с ГОСТ Р 50571.16-2007

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Объект испытаний и проверок | Виды испытаний и проверок | Измеряемые (проверяемые) характеристики; контролируемые параметры и цепи; исполнительная документация | Нормативный документ | Объём испытаний | Методика испытаний | Примечание |
| 1 | Электроустановка здания | Проверка соответствия нормативной документации | Документация по оценке соответствия электро- оборудования, кабельной продукции и изделий для монтажа электроустановки; | ПУЭ; Комплекс ГОСТ Р 50571.1-ГОСТ Р 50571.27; ГОСТ Р 51732-01, ГОСТ Р 51628-00, ГОСТ Р 51326-99, ГОСТ Р 51327-99 ГОСТ Р 50030.2-99 ГОСТ Р 50345-99 ГОСТ 7746-01, СНиП3.05.06-85; СО 153-34.21.122; СП31-110-2003 | Внешний осмотр должен проводиться с целью определения того, что все стационарно подключаемое электрооборудование: -удовлетворяет требованиям по обеспечению безопасности соответствующих стандартов для оборудования; (в этом можно удостовериться путем осмотра маркировки оборудования или изучения имеющихся на него сертификатов) -правильно выбрано и смонтировано в соответствии требованиями НД; -не имеет видимых повреждений, снижающих его безопасность. | Внешний осмотр и сравнение характеристик комплектующих элементов и электроустановочных изделий, установки и их расположения с требованиями НД; -измерение расстояний между электрооборудованием, проходов и кабелей и сравнение их с требованиями НД |  |
| 2 | Подводящие и отходящие линии к щитам: групповые электросети питания | Измерения сопротивления изоляции проводов и кабелей | Сопротивление изоляции | ПУЭ(п. п. 1.8.11;1.8.37.1) ГОСТ Р 50571.16-99 (п.612.3) ГОСТ Р 51321.1- ГОСТ Р 51732-01, ГОСТ Р 51628-00 | Сопротивление изоляции: 1. Для внутренних цепей ВРУ, ВУ не менее 1 МОм; 2.Для вторичных цепей, схем защиты, управления, сигнализации и измерений со всеми присоединенными аппаратами и приборами не менее 1 МОм; 3. Для электропроводок и цепей напряжением 60 В и ниже – не менее 0,5 МОм. | 1.Измеряется мегаомметром 1000В при снятых плавких вставках и отключенных нагрузках 2.Измеряется мегаомметром напряжение 2500 В в течение 1 мин. 3.Прогрузка первичным током в соответствии с инструкцией завода-изготовителя | Если измеренное по п.п. 1 и 2 сопротивление изоляции меньше указанных значений, ее испытание напряжением 1 кВ, 50Гц является обязательным. |
| 3 | Автоматическое отключение питания в щитах | Проверка надежности срабатывания аппаратов защиты при системе заземления ТN и непрерывности защитного проводника (РЕ) | Ток короткого замыкания или сопротивление петли «фаза-нуль» | ГОСТ Р 59571.16-99(пп.612.6, Е612.2), ПУЭ: п.п. 1.8.37.3,4; 1.7.79 | При замыкании фазного проводника на корпус или защитный проводник РЕ должен возникнуть ток, вызывающий отключение питания за нормированное время: -для групповых сетей и отдельных электроприемников менее 0,4 с; для распреде-лительных сетей не менее 5 с. Удовлетворительные результаты испытаний свидетельствуют о непрерывности защитных проводников | Проверяется путем непосредственного измерения тока короткого замыкания или полного сопротивления петли «фаза-нуль» с последующим расчетом тока КЗ на электроприемниках, оконечных устройствах и определения по время-токовым характеристикам аппаратов защиты | Непрерывность проводников системы уравнивания потенциалов при невозможности измерения параметров цепи «фаза-нуль» проверяется в соответствии с п.1.8.39.2 ПУЭ |
| 4 | Автоматические выключатели | Проверка расцепителей перегрузки и короткого замыкания | Токи и время срабатывания расцепителей перегрузки и короткого замыкания | ПУЭ п.1.8.37.3. ГОСТ Р 50345-99 ГОСТ Р 50030.2-99 | Проверяется электромагнитный и тепловой расцепитель. Ток и время срабатывания расцепителей должны соответствовать их время-токовым характеристикам. | Проверяется несрабатывание расцепителей короткого замыкания при подаче импульса испытательного тока, равного нижнему пределу диапазона токов мгновенного расцепления и длительностью 0,1(0,2) с и его срабатывание при импульсе тока, равного верхнему пределу диапазона токов мгновенного расцепления той же длительности. Расцепитель перегрузки проверяется путем измерения времени срабатывания АВ при испытательном токе меньше нижнего предела диапазонов токов мгновенного расцепления и его сравнения с определенным по время-токовой характеристике испытываемого АВ | Проверяются все вводные, секционные и питающие потребители 1 категории электроснабжения АВ. Остальные – из расчета не менее 30% всех проверяемых АВ, из которых 15% питающие наиболее удаленные от ВРУ помещения. При несрабатывании 10% проверяемых АВ производится проверка срабатывания 100% АВ |
| 5 | Заземляющие устройства и защитные проводники. Система уравнивания потенциалов. | Проверка наличия цепи и качества контактных соединений заземляющих и защитных проводников. Проверка протокола испытаний заземляющего устройства. | Не должно быть обрывов цепей и неудовлетворитель-ных контактов не более 0,05 Ом | Р Д 34.45-51.300-97. ПТЭЭП Пр.3,табл.28.5 | Выполняется осмотром и проверкой наличия цепи | Методика проверки защитных проводников и проводников выравнивания потенциалов |  |
| 6 | Система заземлителя и заземляющего устройства | Проверка состояния заземляющего устройства и акта освидетельствования скрытых работ | Состояние заземляющего устройства | ПУЭ: п. 1.8.39 (п.5); 1.7.61 | При отсоединенной глухозаземленной нейтрали питающей сети не нормируется | Измеряется по одно- или двулучевой схеме согласно указаниям изготовителя измерительного прибора | Схема измерений в привязке к протоколу испытаний |

Начальник _________________________ ФИО

(подпись)